工业蒸汽锅炉炉水检测与服务平台

炉保保智能

产品手册

以材料包为服务载体，以六项炉水检测为核心，连接现场巡检、风险诊断、专业处置与客户订阅履约。

适用对象  工业蒸汽锅炉使用单位、锅炉水处理服务团队

当前版本  灰测版 · 人工读数 + 照片留样 + 后台审核

文档版本  V1.0 · 2026年7月

本系统用于日常巡检、趋势预警和维护辅助，不替代法定检验、实验室检测或专业人员最终判断。

# 阅读指南

本手册用于产品介绍、客户沟通、内部培训和实施准备。内容以2026年7月已完成版本为基础，并对规划能力作出明确标注。

一句话理解  炉保保是面向工业蒸汽锅炉的炉水巡检与服务平台：现场人员使用材料包完成六项检测，系统形成风险判断，后台服务人员跟进处置，企业按订阅周期持续获得材料包和服务。

## 目录

- 1. 产品概览与价值

- 2. 用户角色与产品组成

- 3. 端到端业务流程

- 4. 手机端功能

- 5. 管理后台功能

- 6. 客户订阅与材料包履约

- 7. 六项炉水检测

- 8. 照片质量与识别样本

- 9. 风险诊断、处置与复测

- 10. 权限、数据与部署

- 11. 当前边界与产品路线

- 附录：状态说明、术语与常见问题

1  产品概览与价值

从一次试纸检测，延伸到持续的锅炉水处理服务

## 1.1 产品定位

炉保保智能是一套围绕工业蒸汽锅炉炉水检测构建的数字化产品。系统以材料包作为客户订阅和现场检测的服务载体，以pH、磷酸根、亚硫酸根、总碱度、氯离子、硬度六项指标为核心，连接客户、企业、锅炉、巡检员、服务支持人员和检测数据。

## 1.2 解决的问题

- 纸质巡检记录分散，历史数据难以检索和比较。

- 材料包销售、发货、激活和实际锅炉使用之间缺少可追踪关系。

- 现场读数异常后，处理意见、处置动作和复测结果难以形成闭环。

- 试纸照片和人工读数没有结构化沉淀，后续难以训练可靠的识别算法。

- 客户订阅、收款、季度发包与服务履约缺少统一后台。

## 1.3 产品价值

| 对象 | 核心价值 |
| --- | --- |
| 锅炉使用单位 | 统一记录炉水检测、异常风险、现场处置和历史趋势。 |
| 巡检人员 | 使用手机完成扫码、拍照、六项录入、结果确认与复测。 |
| 服务支持团队 | 集中处理异常提醒，结合照片和历史数据提供专业意见。 |
| 运营与销售 | 管理客户档位、订阅订单、收款、服务周期和材料包履约。 |
| 产品与算法团队 | 沉淀照片、人工值、AI值和后台确认值，建设可审计样本库。 |

适用范围  当前版本只处理工业蒸汽锅炉的锅水/炉水，不处理给水，也不感知锅炉启停状态。

2  用户角色与产品组成

不同岗位在同一数据链路上协作

## 2.1 用户角色

| 角色 | 主要职责 | 主要使用端 |
| --- | --- | --- |
| 平台管理员 | 管理客户、企业、订阅、材料包、锅炉、标准、样本、服务任务和权限。 | 管理后台 |
| 企业管理员 | 维护本企业锅炉、用户和巡检数据，查看企业服务情况。 | 管理后台 |
| 巡检员 | 登录、扫码绑定、选择锅炉、拍照、录入读数、查看结果和执行复测。 | 微信小程序 / H5 |
| 服务支持人员 | 查看异常、照片与历史趋势，填写专业意见并跟进复测。 | 管理后台 |

## 2.2 产品组成

| 组成 | 定位 | 当前主要能力 |
| --- | --- | --- |
| 微信小程序 | 现场主入口 | 登录、材料包绑定、锅炉选择、巡检、记录、报告、我的。 |
| H5移动端 | 灰测与内测入口 | 在不经过小程序发布审核时快速验证完整巡检流程。 |
| 管理后台 | 运营和服务工作台 | 客户订阅、材料包、锅炉、标准、巡检、样本、处置、月报和权限。 |
| 后端API与MySQL | 业务与数据中枢 | 身份权限、业务规则、结果判断、审计记录、图片和结构化数据。 |

## 2.3 手机端导航

微信小程序采用四个底部导航：首页、巡检、记录、我的。界面以长者友好为原则，使用较大字号、清晰按钮和简单操作路径。

3  端到端业务流程

从客户付款到材料包履约，再到检测与服务闭环

## 3.1 商业与履约主流程

- 销售或运营建立企业档案与客户账户，选择试用或订阅档位。

- 创建订阅订单，记录服务期限、应收金额、合同编号和销售负责人。

- 客户付款后，后台确认收款并生成对应服务周期。

- 运营人员按服务周期分配材料包，生成材料包编码与二维码。

- 材料包发货到客户现场，首次用户扫码完成企业、锅炉和用户绑定。

- 巡检员在有效服务期内发起巡检，完成拍照和六项读数录入。

- 系统根据锅炉额定压力匹配检测标准，生成单项判断、组合风险和建议。

- 异常结果进入服务处置，现场执行排污、加药或设备检查，后台补充专业意见。

- 根据现场决定复测或不复测，所有结果与原巡检关联保存。

- 系统按月汇总巡检、风险、处置和复测信息，支持客户服务回顾与续费。

## 3.2 登录与材料包门禁

| 场景 | 系统行为 |
| --- | --- |
| 首次登录且未绑定材料包 | 强制进入扫码页，不能直接发起巡检。 |
| 已绑定且材料包有效 | 进入首页，可以选择绑定锅炉并开展巡检。 |
| 材料包已过期 | 允许进入首页和查看历史，但不能发起新的有效巡检。 |
| 材料包作废或解除绑定 | 要求重新扫码更换材料包。 |
| 材料包、企业、锅炉不一致 | 创建巡检时拦截，避免跨企业或错锅炉使用。 |

关键原则  材料包不是单纯兑换码，而是客户服务期、企业、锅炉、巡检用户和检测数据之间的连接载体。

4  手机端功能

让现场巡检尽量少走弯路

## 4.1 首页

- 显示当前用户、企业、锅炉和材料包状态。

- 呈现待处理提醒、最近巡检和常用入口。

- 材料包过期时仍可进入首页，但巡检入口受限。

## 4.2 巡检

- 确认当前锅炉，校验材料包已激活且绑定一致。

- 按现场操作规程完成取样和六项试纸检测。

- 拍摄试纸和色卡照片，系统上传并检查基础质量。

- 灰测阶段由用户人工填写六项读数。

- 确认读数后提交，系统生成评分、异常项、组合风险和处置建议。

## 4.3 记录与结果

用户可查看历史巡检列表、单次结果详情、六项检测值、适用范围、风险诊断和现场处置建议。结果提交后形成正式业务记录。

## 4.4 我的与复测

“我的”用于查看账号、企业、绑定状态和待复测任务。复测任务可进入新一轮巡检，也可由现场或后台记录暂不复测/不复测原因，处理逻辑不强制写死。

当前灰测方式  照片必须保留，但六项结果仍由现场人员人工读数并录入；真正的照片自动读数属于后续规划能力。

5  管理后台功能

商业管理、履约管理、检测服务与平台配置四个业务域

## 5.1 功能总览

| 业务域 | 功能 | 业务逻辑 |
| --- | --- | --- |
| 工作台 | 运营概览 | 汇总客户、锅炉、材料包、巡检和待处理事项。 |
| 客户运营 | 客户账户 | 区分试用与订阅客户，维护联系人、服务状态和客户详情。 |
| 客户运营 | 订阅与收款 | 创建订单、确认收款、生成服务周期、退款和履约分配。 |
| 客户运营 | 企业档案 | 维护实际使用锅炉的企业主体，是数据权限边界。 |
| 履约资产 | 材料包管理 | 完成入库、批量生成、预分配、二维码、绑定、作废和有效期管理。 |
| 履约资产 | 扫码与绑定记录 | 审计扫码、首次绑定、换包、解绑、作废和失败原因。 |
| 履约资产 | 锅炉档案 | 维护设备资料和额定压力，为标准匹配提供依据。 |
| 巡检服务 | 巡检记录 | 查看原始照片、六项结果、评分、诊断、处置和备注。 |
| 巡检服务 | 识别样本 | 审核照片质量与六项标签，沉淀AI训练候选数据。 |
| 巡检服务 | 服务处置 | 跟进异常、专业意见、现场动作和复测结果。 |
| 巡检服务 | 月报中心 | 按企业和月份汇总巡检与风险信息。 |
| 规则配置 | 检测标准 | 按压力段维护六项上下限、单位、依据和启用状态。 |
| 系统管理 | 用户与权限 | 管理平台管理员、企业管理员和巡检员。 |
| 系统管理 | 接口诊断 | 灰测期间查看最近接口请求结果，辅助定位联调问题。 |

## 5.2 客户与企业为什么分开

客户账户描述商业关系，企业档案描述实际生产主体。分开后，一个客户可以在后续扩展多个企业、厂区、合同和服务周期；企业停用不会抹掉历史订单，客户续费也不会改变锅炉档案。

## 5.3 识别样本的定位

“识别样本”不是直接识别照片的普通业务页，而是训练数据质量管理页面。巡检照片、图片质量、人工值、未来AI值和后台确认值分别保存。待审核样本不进入正式训练集，已剔除样本保留审计记录但不用于训练。

6  客户订阅与材料包履约

把客户缴费、服务期限和现场耗材连接起来

## 6.1 客户档位

| 档位 | 当前规则 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 试用账户 | 1个月服务期，分配1个测试材料包。 | 初次体验、试点验证。 |
| 订阅账户 | 每季度3个月，分配3个材料包；订阅期可按季度数延长。 | 持续巡检与服务。 |

## 6.2 订阅订单状态逻辑

- 订单创建后处于待收款状态，不直接启用服务。

- 确认收款后生成服务周期和待发包任务。

- 材料包分配完成后，该周期标记为已履约。

- 取消或退款需要撤销未履约周期，并回收尚未激活的材料包。

- 已产生实际使用记录的材料包不能简单删除，应通过作废和审计记录处理。

## 6.3 材料包生命周期

材料包主要经历：未激活 → 已激活 → 使用中 → 已耗尽/已过期/已作废。系统保存编码、批次、销售单、仓库位置、生产日期、有效期、二维码、所属企业、绑定锅炉和用户绑定记录。

二维码原则  二维码应携带不可预测的安全令牌，并跳转到小程序绑定场景；材料包编码可展示，但不应作为唯一安全凭证。

7  六项炉水检测

当前优先使用试纸，兼顾现场可执行性

## 7.1 检测项目

| 优先级 | 指标 | 当前默认建议范围 | 维护意义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 8.5–10.5 | 判断酸碱性和基础防腐保护。 |
| 2 | 磷酸根 | 10–30 mg/L | 判断防垢药剂余量。 |
| 3 | 亚硫酸根 | 10–30 mg/L | 判断除氧剂余量和氧腐蚀风险。 |
| 4 | 总碱度 | 下限6 mmol/L；上限按压力段 | 判断缓冲能力、加药和汽水共腾风险。 |
| 5 | 氯离子 | ≤300 mg/L | 判断浓缩、排污和点蚀风险。 |
| 6 | 硬度 | ≤0.03 mmol/L | 判断钙镁残留、软化效果和结垢风险。 |

标准声明  以上为当前灰测默认配置，不等同于对所有锅炉、水处理方式和监管场景均适用的最终法定限值。正式上线前必须由专业人员结合适用标准版本、额定压力和现场方案复核。

## 7.2 压力段匹配

| 额定压力段 | 总碱度灰测默认范围 |
| --- | --- |
| P ≤ 1.0 MPa | 6–26 mmol/L |
| 1.0 < P ≤ 1.6 MPa | 6–24 mmol/L |
| 1.6 < P ≤ 2.5 MPa | 6–16 mmol/L |
| 2.5 < P ≤ 3.8 MPa | 6–12 mmol/L |

锅炉额定压力缺失或超出已配置范围时，系统可以保存检测值，但应标记为“标准未匹配”，不能输出确定的合格结论。

8  照片质量与识别样本

先保证数据可信，再逐步开发自动读数

## 8.1 拍摄要求

- 试纸、显色区域和比色卡完整进入画面。

- 使用均匀白光，避免彩色灯、闪光灯直射、蒸汽和水雾。

- 手机镜头与试纸尽量平行，对焦在反应区和色卡刻度。

- 按试纸说明书规定的显色时间拍摄。

- 同一批次尽量使用一致背景和拍摄流程。

## 8.2 基础质量检查

| 检查项 | 当前规则 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 格式 | JPG、PNG或WebP | 其他格式拒绝 |
| 大小上限 | 不超过12MB | 超限拒绝 |
| 分辨率 | 短边至少720像素 | 不足判定不合格 |
| 文件过小 | 小于30KB | 标记需复核 |
| 亮度 | 灰度均值45–220 | 过暗或过亮需复核 |
| 对比度 | 灰度标准差至少18 | 不足需复核 |
| 清晰度 | 边缘响应方差至少80 | 不足提示可能模糊 |

质量评分从100分开始：每个“需复核”问题扣15分，每个“拒绝”问题扣40分，最低为0分。照片质量分只反映拍摄条件，不代表锅炉健康评分。

## 8.3 样本审核流程

- 巡检上传照片并人工录入六项读数。

- 系统保存图片、质量指标、锅炉、材料包、用户和算法版本。

- 样本进入后台待审核队列。

- 审核人员查看原图，核对人工读数，必要时修正六项确认值。

- 可靠样本标记为已通过，不可靠样本填写原因后剔除。

- 已通过样本进入未来算法训练候选集。

三组值必须分开  人工录入值、未来AI识别值、后台确认值不得相互覆盖，只有这样才能评估算法误差和追溯标签来源。

9  风险诊断、处置与复测

系统给出辅助判断，专业人员负责升级处置

## 9.1 单项与组合判断

每项读数与当前压力段上下限比较，形成正常、预警或标准未知。组合风险优先于单项风险，同一指标命中组合规则后不重复生成相同任务。

| 组合条件 | 主要风险 | 现场可执行动作 |
| --- | --- | --- |
| 硬度高 + 磷酸根低 | 结垢风险 | 检查软水器和加药泵，按方案补加防垢剂并排污。 |
| pH低 + 亚硫酸根低 | 腐蚀风险 | 检查碱性药剂、除氧剂和加药泵，按方案补药。 |
| 氯离子高 + 总碱度高 | 浓缩/排污风险 | 加强连续排污或安排定期排污。 |
| 磷酸根高 + 亚硫酸根高 | 加药过量风险 | 暂缓或减少对应药剂，并适量排污。 |
| pH高 + 总碱度高 | 汽水共腾风险 | 加强排污，减少碱性药剂，检查药箱浓度。 |

## 9.2 健康评分

当前评分从100分开始：每个超限指标扣6分，每个标准未知指标扣4分，每个高风险组合额外扣8分，最低60分。评分用于排序和趋势观察，不应单独作为停炉、继续运行或安全许可依据。

## 9.3 处置边界

- 现场可执行：排污、按既定方案加药或减药、检查软水器、检查药箱和加药泵、更换试纸并重新取样。

- 后台服务支持人员结合照片、结果、历史趋势和现场记录，填写专业处理意见。

- 系统不自动给出超出已确认范围的高风险操作指令。

- 复测可以执行，也可以不执行；系统记录选择、原因和关联结果。

10  权限、数据与部署

让业务记录可追溯，让测试与正式环境相互隔离

## 10.1 权限原则

平台管理员可管理全平台；企业管理员只能管理本企业；巡检员只执行授权业务。企业是核心数据边界，材料包、锅炉、巡检和用户操作都应进行企业归属校验。

## 10.2 数据追溯

- 客户、订单、收款、服务周期和材料包分配记录。

- 企业、锅炉、材料包、用户及绑定历史。

- 原始图片、质量指标、六项人工值、AI候选值和后台确认值。

- 当时生效的压力段、检测标准、结果、评分和风险诊断。

- 现场处置、后台专业意见、复测或不复测结果。

## 10.3 环境与部署

| 环境 | 用途 | 原则 |
| --- | --- | --- |
| 本地测试环境 | 功能开发、页面联调、灰测数据验证。 | 使用独立API、MySQL、后台和H5容器，不影响云端。 |
| 云端环境 | 远程联调和阶段性业务验证。 | 更新前备份代码和数据库，部署后执行公网回归。 |
| 微信小程序 | 现场正式使用入口。 | 后端、后台和部署文件已排除出小程序上传范围。 |

正式上线要求  还需完成HTTPS、微信合法域名、安全密钥、权限细分、日志监控、自动备份、灾备恢复、隐私合规和发布验收。

11  当前边界与产品路线

当前先跑通业务闭环，再逐步提升自动化程度

## 11.1 当前已实现

- 客户试用/订阅、订单、收款、服务周期和材料包履约。

- 材料包入库、二维码、企业/锅炉/用户绑定与审计。

- 锅炉建档、额定压力分段和六项检测标准管理。

- 小程序与H5人工灰测流程、照片上传和质量门禁。

- 六项结果判断、组合风险、处置建议和可选复测。

- 后台巡检记录、识别样本审核、服务处置和月报。

- 平台管理员、企业管理员和巡检员基础权限。

## 11.2 尚未完成或需要加强

| 能力 | 当前状态 | 建议下一步 |
| --- | --- | --- |
| 试纸自动读数 | 未上线，当前人工录入。 | 建立品牌、型号、批次、量程和显色时间，再开发颜色定位与识别。 |
| 给水检测 | 未上线。 | 使用独立采样类型、指标和标准体系开发。 |
| 锅炉启停感知 | 未接入。 | 仅预留字段，不在当前结果中体现运行状态。 |
| 标准治理 | 后台可配置。 | 上线前由专业人员复核并增加版本锁定与生效审批。 |
| 安全与运维 | 满足灰测。 | 完善HTTPS、令牌有效期、密钥管理、监控告警和自动备份。 |
| 算法评估 | 已有样本审核基础。 | 建立验证集、准确率、相邻色阶命中率和高风险漏报指标。 |

## 11.3 建议路线

- 持续收集并审核真实照片，形成可信样本库。

- 建立试纸品牌、型号、批次、量程、显色时间和有效期管理。

- 增加拍照取景框、显色倒计时和色卡定位辅助。

- 开发颜色区域定位、白平衡校正和基础颜色标定算法。

- 上线“AI建议值 + 人工确认”，记录置信度和算法版本。

- 建立算法评估看板，达到验收指标后逐步减少人工确认。

- 补齐安全、运维、合规和发布流程，进入正式生产运行。

附录  状态说明、术语与常见问题

帮助运营、销售、巡检和服务团队使用同一套语言

## A.1 常用状态

| 对象 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 材料包 | 未激活 | 已入库或已分配，但尚未与现场锅炉完成激活绑定。 |
| 材料包 | 已激活 | 企业和锅炉关系有效，可以支持巡检。 |
| 材料包 | 已过期/已作废 | 可保留历史，但不能继续发起有效巡检。 |
| 巡检 | 已创建/已上传 | 巡检单已建立，照片上传处理中。 |
| 巡检 | 已完成/已提交 | 结果已生成；提交后成为正式业务记录。 |
| 样本 | 待审核 | 尚未由后台确认，不进入正式训练集。 |
| 样本 | 已通过/已剔除 | 确认可靠并纳入候选集，或保留审计但排除训练。 |
| 复测 | 待处理/已复测/不复测 | 等待现场决定，已关联复测结果，或记录不复测原因。 |

## A.2 常见问题

炉保保现在能直接识别照片读数吗？

不能。当前照片用于留样和质量检查，六项读数由现场人工录入。

材料包过期后还能登录吗？

可以进入首页并查看历史，但不能发起新的有效巡检，需要更换材料包。

异常后一定要复测吗？

不强制。现场和后台可根据情况选择复测或不复测，并记录原因。

处理意见由系统自动决定吗？

系统提供已确认范围内的辅助建议；更复杂的升级处置由后台服务支持人员给出。

检测结果能代替实验室或法定检验吗？

不能。产品用于日常巡检、趋势预警和维护辅助。

文档维护  产品功能、检测标准或业务规则发生变化时，应同步更新本手册，并记录版本号、生效日期和复核人员。

## A.3 产品使用原则

- 优先保证现场采样、试纸操作和人工读数真实可靠，再追求流程速度。

- 系统建议用于辅助维护，异常升级处置应由专业服务人员结合现场情况确认。

- 任何标准、算法或标签调整都应保留版本和审计记录，不静默覆盖历史。

- 自动识别必须经过真实样本验证，达到约定指标后再逐步替代人工确认。